中国矿业大学文件

中矿大保字〔2013〕14号

关于“元旦”节前学校安全检查情况的通报

各学院、部、处、室，各有关单位：

为贯彻落实江苏省教育厅《关于切实做好冬季学校安全管理工作的通知》（苏教办安〔2013〕14号）文件精神，确保“元旦”节假期间校园安全，根据校领导的批示，学校于12月17日组成检查组对全校消防安全重点部位进行了安全检查。其中环测学院等多数单位对安全工作高度重视，能够结合各自实际，建立健全各项安全管理规章制度和实验操作规程并进行明示，能认真组织开展自查自纠和隐患排查整改工作，取得了较好的工作成绩，给予表扬。现将检查中发现的问题和安全隐患通报如下：

“重质碳资源基础研究和高效利用研究室”（化工学院楼A103室）缺少2具灭火器，气瓶库房内堆放杂物；“危险化学品仓库”内2具灭火器过期。

“煤矿主通风机性能在线监测系统”（ 煤矿瓦斯治理国家工程研究中心实验大厅内）实验装置阻碍安全出口畅通；气瓶库房内未安装气体泄露报警器、防爆开关、防爆灯，库房外未张帖警示标志；做实验的学生未佩戴防护用具。

K1开闭所（后勤服务集团）屋顶漏水、墙体开裂；学生一食堂地下超市南侧水泵房内堆放杂物；“来吧”杂货店出售热得快。

学生一食堂地下超市“锦绣电子”杂货店（经营实业总公司）内私拉乱接电线。

学校检查组针对检查中发现的安全隐患，对相关单位下达了限期整改意见。希望以上责任单位，从保稳定、促发展的高度，按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则，投入足够的人力、物力、财力，切实落实好整改工作。对不能按期整改的，要确保可行有效的防范措施，并制定应急方案，严密监控。

中国矿业大学

2013年12月18日

中国矿业大学校长办公室           2013年12月25日印发